Администрация Юрьевского сельсовета

Боготольского района

Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2022 г                             с. Юрьевка                                   № -проект

        О внесении изменений в постановление Администрации Юрьевского сельсовета от 22.12.2014 № 38-п «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Юрьевского сельсовета».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2021 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 17 Устава Юрьевского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление администрации от 22.12.2014 № 38-п «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Юрьевского сельсовета» и утвердить Схему теплоснабжения на территории Юрьевского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 годов в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в спец. выпуске газеты «Земля боготольская» и разместить на официальном сайте администрации Боготольского района http://www.bogotol-r.ru на странице Юрьевского сельсовета.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

              Глава сельсовета                                          И. М. Леднева.

Проект

актуализированной 

схемы 
СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЮРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДА
(актуализация на 2023 год)
2022 год

Оглавление
	Оглавление…………………………………………………………………..
	2

	Введение ……………………………………………………………………..
	3

	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения…………………………………………….
	6

	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………………………………………
	12

	Раздел  3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя .…
	14

	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения………………….………………………………
	15

	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………………………………….
	15

	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ……………………………………………...
	16

	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения……………………………………………………………….
	16

	Раздел 8. Перспективные топливные балансы ……...…………………….
	16

	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию ………………………………..….
	17

	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации …………….……………………………………………………
	18

	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии …………………………………………….
	20

	Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям …………………...
	21

	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения …………………………………….……………..
	21

	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения …..
	21

	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия ……………………………..
	22

	Раздел 16. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения …….
	24

	Приложение № 1- Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия……………………………………...
	27

	Приложение № 2 - Принципиальная тепловая схема…………………….
	28


Введение
1. Схема теплоснабжения разработана на основании:

- задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения на территории Юрьевского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года».
- Распоряжения № 58-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района «Об утверждении плана – графика схем теплоснабжения Боготольского района на 2013 -2023 года»;

- Распоряжения № 138-р от 08 июля 2013 года главы администрации Боготольского района «О внесении изменений в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013 № 58-р «Об утверждении плана – графика разработки схем теплоснабжения Боготольского района на 2013 – 2023 годы».

- Распоряжения № 141-р от 08 июля 2013 года главы администрации Боготольского района «О разработке схем теплоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года»

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 2- 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке схем учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

2. Понятия, используемые в настоящем документе, означают следующее:
а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) "элемент территориального деления" - территория поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

и) "местные виды топлива" - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения; 
л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения;

м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения;

н) "мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

о) "энергетические характеристики тепловых сетей" - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

п) "топливный баланс" - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

р) "электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

с) "материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

т) "удельная материальная характеристика тепловой сети" - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению.
Раздел 1.
Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.
Территория муниципального образования Юрьевский сельсовет расположена в северо–западной части Боготольского района. На севере граничит с землями Тюхтетского района, на востоке – с муниципальным образованиями Чайковский, Боготольский сельсоветы и землями г. Боготол, на юге – с землями г. Боготол, муниципальным образованием Большекосульский сельсовет и на западе – с землями Кемеровской области.

Центром муниципального образования является село Юрьевка. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 29 км, осуществляется по автомобильной дороге, в основном с асфальтовым и гравийным покрытием.

Климат. Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.

Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается в середине – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 10о С. Среднегодовая температура воздуха равна – 0,4о С. Вегетационный период с температурой воздуха выше +10о С составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.

Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период являются юго–западное.

Рельеф широко–увалистый.

Гидрографическая сеть представлена мелкими реками и ручьями.

Почвенный покров представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно-серые, лугово–черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.

Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.

Общая площадь земель муниципального образования Юрьевский сельсовет – 62676,50 га. Земли поселений составляют 1% (620,69 га).

На территории муниципального образования расположено семь населенных пунктов: 
- село Юрьевка, 
- деревня Березовка, 
- деревня Вишняково–Катеюл, 
- деревня Волынка, 
- деревня Георгиевка, 
- деревня Лебедевка, 
- деревня Михайловка.


Численность постоянно проживающего населения по Юрьевскому сельсовету на 01.01.2021 г. – 1,016 тыс.чел, в том числе в с. Юрьевка - 0,659 тыс.чел.
1.1. Функциональная структура теплоснабжения.
Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Юрьевка Боготольского района, Красноярского края - централизованная система теплоснабжения.

В с. Юрьевка имеется 1 котельная общей производительностью 0,84Гкал/час, которая обслуживает здания:

- Юрьевской средней общеобразовательной школы,

- Юрьевского детского сада,

- Юрьевской участковой больницы.  
Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей снабжается теплом от поквартирных источников тепла (котлы, печи на твердом топливе). 
На территории Юрьевкого сельсовета централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

На территории с. Юрьевка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация – Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК»). Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением административные здания села. 

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

1.2. Источники тепловой энергии
Котельная № 1, расположенная по ул. 50 лет Октября, 3б  в с. Юрьевка,  имеет два водогрейных котла. Общая установленная мощность котельной составляет 0,84 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,18 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отоплении 95-700 С.

Здание котельной – шлакобетонное, одноэтажное, год завершения строительства – 1995, общая S=40,1 кв.м.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды имеется.

Прибор учета тепловой энергии установлен.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении № 1.

Принципиальная тепловая схема имеется (приложение № 2).

Техническая характеристика оборудования котельной.

	Котельная
	Тип и количество котлов
	Производительность котельной, Гкал/час
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию котлов
	вид топлива
	АСДР
	Прибор учета тепловой энергии

	
	
	Паспортная
	с КПД
	
	
	
	
	

	Котельная  с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б
	КВр-0,58 №1
	0,5
	0,5
	0,19
	2021
	Бурый уголь
	да
	да

	
	КВр-0,63 №2
	0,5
	0,5
	
	2020
	Бурый уголь
	
	


Основные параметры тепловых сетей
	№ п/п
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки
	Обслуживающая организация

	
	
	
	
	надземная (м)
	подземная (м)
	

	Территория Юрьевского сельсовета

	1
	Котельная  с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3б
	1. «Юрьевская СОШ»;

2.Юрьевский детский сад;
3.Юрьевская участковая больница;
	86,71
94,45

95,44

	86,71

0
65,95

	0
94,45

29,49

	МУП «РТЭК»

	
	
	Итого:
	276,6
	152,66
	123,94
	


Тарифы теплоснабжающих организаций.
	№ п/п
	Реестр теплоснабжающих организаций на 2021 год

	
	Наименование предприятия
	Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал)

	
	Тепловая энергия
	на 01.01.2021г
	на 01.07.2021г

	1
	Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс»
	3751,11
	3923,28


	№ п/п
	Реестр теплоснабжающих организаций на 2022 год

	
	Наименование предприятия
	Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал)

	
	Тепловая энергия
	на 01.01.2022г
	на 01.07.2022г

	1
	Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс»
	3923,28
	4059,39


	№ п/п
	Реестр теплоснабжающих организаций на 2023 год

	
	Наименование предприятия
	Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал)

	
	Тепловая энергия
	на 01.01.2023г
	на 01.07.2023г

	1
	Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс»
	3997,55
	4318,55


9.2. Площадь строительных фондов и прироста площади строительных фондов в соответствии с экспликацией земель Боготольского района с. Юрьевка
	№
п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное состояние
	Первая очередь (до 2015г)
	Расчетный срок (включает первую очередь до 2030г)

	1
	Зоны жилой застройки, из них:
	га
	158,0
	0
	0

	1.1.
	территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилой фонд)
	%
	100,0
	0
	0

	1.2.
	территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома)
	%
	0
	0
	0

	№
п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное состояние
	Первая очередь (до 2015г)
	Расчетный срок (включает первую очередь до 2030г)

	1.3.
	территория среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома)
	%
	0
	0
	0

	2
	Жилищный фонд, всего:
	тыс.кв.м. общей площади квартир
	23,29
	0
	0

	2.1.
	существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс.кв.м. общей площади квартир
	23,29
	0
	0

	2.2.
	новое жилищное строительство
	тыс.кв.м. общей площади квартир
	0
	0
	0

	3
	Общественные здания:
	га
	28,0
	0
	0

	3.1.
	зоны объектов учебно-образовательного назначения, соцкультбыта
	га
	28,0
	0
	0

	3.2.
	зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры
	га
	___
	0
	0


9.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.
Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.
	Наименование котельной
	Годовая выработка

	
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	Территория Юрьевского сельсовета, с. Юрьевка

	Котельная 

с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3б
	1386,04
	0
	20,06
	0

	Итого:
	1386,04
	0
	20,06
	0


1.5. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.
	№
п/п
	Название котельной
	Отапливаемые объекты
	Объем отапливаемых объектов
	Годовое потребление

	
	
	
	
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	Территория Юрьевского сельсовета, с. Юрьевка

	1
	Котельная
с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3б
	Юрьевская участковая больница
	2648,09
	201,98
	0
	Нет данных
	0

	2
	
	Юрьевская СОШ
	13812
	700,45
	0
	Нет данных
	0

	3
	
	Юрьевский детский сад
	3603
	200,82
	0
	Нет данных
	0

	
	
	Итого:
	20063,09
	1103,25
	0
	0
	0


В виду отсутствия Генерального плана Юрьевского сельсовета изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено.
 Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная МУП «РТЭК», с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября,3б

	ул. 50 лет Октября,     д.4,     95,44м
	ул.      д.,     м
	ул.50 лет Октября      д.1,    86,71 м
	ул. 50 лет Октября, д.1 ,       94,45м


Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	Наименование котельной,
адрес
	Установленная мощность,
(Гкал/ч)
	Примечание

	Котельная 
с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б
	0,84
	В работе

	Итого:
	0,84
	


Учреждения бюджетной сферы, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Юрьевского сельского поселения с августа 2012года осуществляет МУП «РТЭК».
Модернизация системы теплоснабжения Юрьевского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии.

Индивидуальные жилые дома не подключены к централизованной системе теплоснабжения, оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления – горбыль, уголь). Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии равны существующим. Не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего  источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов указанной на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах  теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Юрьевском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).
	Наименование котельной
	Затраты на собственные нужды,  (Гкал/ч)

	
	существующие
	перспективные

	Территория Юрьевского  сельсовета, с. Юрьевка
	
	

	Котельная с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3б
	0,003
	0,003

	Итого:
	0,003
	0,003


2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии,
нетто (Гкал/ч)



	
	
	существующие
	перспективные

	Территория Юрьевского  сельсовета, 
с. Юрьевка
	
	

	Котельная 
 с. Юрьевка ул. 50 лет Октября, 3б
	0,84
	0,84
	0,84


	Итого:
	0,84
	0,84
	0,84


2.7. Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии при передаче (Гкал)
	Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.)

	Территория Юрьевского сельсовета, 
с. Юрьевка
	

	Котельная 
с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3б
	265,79
	70

	Итого:
	265,79
	70



2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.
	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч)

	Территория Юрьевского сельсовета, с. Юрьевка
	

	Котельная с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3б
	0


Раздел 3.
Существующие и перспективные балансы теплоносителя.
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Для обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла, для обработки подпиточной воды на котельной установлена автоматическая система дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» для усредненного расхода воды до 0,5 м3/ч. 

Раздел 4. 
Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения.
Схемой теплоснабжения Юрьевкого сельского поселения, в виду отсутствия Генерального плана поселения, не предусмотрено следующее: 
- строительство новых котельных; 
- переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим; 
- изменение схемы теплоснабжения; 
- новое строительство тепловых сетей; 
- реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
В связи с этим развитие систем теплоснабжения в Юрьевском сельском поселении не планируется.
Раздел 5. 
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
Схемой теплоснабжения Юрьевского сельского поселения, в виду отсутствия Генерального плана поселения, не предусмотрено следующее: 
- строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;

- реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонная действия источников тепловой энергии;

- техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии;

- переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо вывод их из эксплуатации;

- ввод в эксплуатацию новых мощностей;

- ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.
Раздел 6. 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
Схемой теплоснабжения Юрьевского сельского поселения, в виду отсутствия Генерального плана поселения, не предусмотрено следующее: 
- строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существуют возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
	№
п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Ед.изм.
	Протяженность

	Цели реализации мероприятия

	1
	Котельная с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября,3б
	м
	276,6
	Не требуется


Раздел 7. 
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения на территории Юрьевского сельсовета закрытая. 
Строительство системы горячего водоснабжения не планируется.
Раздел 8. 
Перспективные топливные балансы.
Для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива используется бурый уголь 2 БР.

Характеристика топлива

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Место поставки
	Низшая теплота сгорания, Ккал/кг
	Годовая потребность, т
	Нормативный запас на 45 дней, т

	Котельная с. Александровска ул. Кирова, 9а
	Бурый уголь 2 БР
	ООО «Чулым-уголь» п. Тарутино Красноярский край
	3310
	636,7
	147


Раздел 9. 
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Строительство, реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в Юрьевском сельском поселении в ближайшее время не планируется, в связи с чем вложение инвестиций не требуется.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2020 -2023гг.

	№
п/п
	Наименование источников
	Стоимость

	План реализации инвестиционной программы по годам

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Приобретение котла на твердом топливе 
	497,11
	1
	0
	0
	0

	2
	Приобретение и установка автоматической системы дозирования реагентов для обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования
	52,00
	1
	0
	0
	0

	3
	Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной
	400,87
	1
	0
	0
	0

	4
	Установка узла учета тепловой энергии
	250,0
	
	1
	
	


Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 10. 
Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановления администрации Боготольского района от 18.11.2015г. № 547-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Боготольского района», в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6, частями 3 и 4 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», разделом II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Уставом Боготольского района, единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного отопления, на территории Боготольского района (кроме п. Каштан Большекосульского сельсовета), определено Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК»), адрес: 662066, Боготольский район, с. Боготол, ул. Целинная, 7, ИНН 2444001602.

Для объектов на территории п. Каштан Большекосульского сельсовета Боготольского района единой теплоснабжающей организацией определено Новосибирское районное нефтепроводное управление акционерного общества «Транснефть – Западная Сибирь» (НРНУ АО «Тренснефть – Западная Сибирь»), адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, ИНН 5502020634.
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время в Боготольском районе утверждены следующие единые теплоснабжающие организации в соответствующих зонах

	Зона деятельности
	Система теплоснабжения
	Единая теплоснабжающая организация

	Александровский сельсовет
	Котельная с. Александровка, ул. Кирова, 9А
	МУП «РТЭК»

	Боготольский сельсовет
	Котельная с. Боготол, ул. Советская, 3А
	МУП «РТЭК»

	Большекосульский сельсовет
	Котельная с. Большая Косуль, ул. Лесная, 11Б
	МУП «РТЭК»

	
	Котельная с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б
	МУП «РТЭК»

	
	Котельная п. Каштан ул. Буркова, 1 
	НРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»

	Вагинский сельсовет
	Котельная с. Вагино, ул. Новая, 1А
	МУП «РТЭК»

	Критовский сельсовет
	Котельная с. Критово, ул. Кирова, 36
	МУП «РТЭК»

	
	Котельная с. Критово, ул. Совхозная, 20А
	МУП «РТЭК»

	Чайковский сельсовет
	Котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13А
	МУП «РТЭК»

	Юрьевский сельсовет
	Котельная с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3Б
	МУП «РТЭК»


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Основным критерием для присвоения статуса единой теплоснабжающей организацией в Боготольском районе согласно п. 3, 5 раздела II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 служит:

- численность населения, составляющая менее 500 тыс. человек;

- владение тепловыми сетями на праве хозяйственного ведения, согласно Постановления Администрации Боготольского района № 443-П от 18.08.2012 г.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В ходе разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения Юрьевского сельского поселения в адрес администраций Юрьевского сельсовета и Боготольского района заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

	Зона деятельности
	Существующие теплоснабжающие организации в системе теплоснабжения – источники тепловой энергии (мощности)
	Существующие теплосетевые организации в системе теплоснабжения
	Энергоисточники в системе теплоснабжения
	Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
	Утвержденная теплоснабжающая организация

	с. Юрьевка 
	МУП «РТЭК»
	МУП «РТЭК»
	Котельная с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, 3б
	Постановление администрации Боготольского района от 18.11.2015 № 547-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Боготольского района»
	МУП «РТЭК»


Раздел 11. 
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о нагрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:
	№
п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка

 (Гкал/ч)

	
	Территория

Юрьевского сельсовета, 

с. Юрьевка
	
	

	1
	Котельная с. Юрьевка, 

ул. 50 лет Октября, 3б
	0,84
	0,18

	
	Итого:
	0,84
	0,18


В Юрьевском сельском поселении перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Раздел 12.
Решение по бесхозяйным тепловым сетям.
На территории Юрьевского сельского поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
Раздел 13. 
Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

В ближайшей перспективе  газификация Юрьевского поселения не запланирована. 
Существующий источник теплоснабжения работает на угле. Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Юрьевского сельского поселения отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется. 
Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Юрьевского поселения, не ожидается. 
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Юрьевского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
Раздел 14. 
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.
Котельная с. Юрьевка ул. 50 лет Октября 3б
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед. изм
	Существующее положение (факт 2020 год.)
	Ожидаемые показатели (2030 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой сети;
	кг.у.т./Гкал


	238,1
	248

	4
	процент потерь тепловой энергии в сетях
	%
	12
	8

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности;
	ч/год
	0,346
	0,346

	6
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
	%
	0
	100

	7
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
	лет
	25
	25


Раздел 15. 
Ценовые (тарифные) последствия.
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	Муниципальное унитарное предприятие Боготольского района Красноярского края "Районный

	теплоэнергетический комплекс"

	ОТЧЕТНАЯ  КАЛЬКУЛЯЦИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ

	ПОЛЕЗНО  ОТПУЩЕННОЙ  ТЕПЛОЭНЕРГИИ

	За    2021 г.

	
	
	
	
	

	 
	 
	ОТОПЛЕНИЕ
	СВОД

	 
	Код строк
	По отчету за соотв. период
	Фактически с начала года
	Отопл.+ГВС фактически с нач. года

	Показатели
	
	прошлого года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Натуральные показатели, тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал
	100
	11,1293
	 
	11,04755

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	110
	0,4235
	 
	0,1540

	Получено тепловой энергии со стороны, тыс. Гкал
	120
	0
	 
	0

	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	200
	2,6290
	 
	2,7886

	Отпущено тепловой энергии всем потребителям, тыс.Гкал
	300
	8,0768
	 
	8,10497

	
	
	
	
	

	в том числе:
	 
	2,3559
	 
	2,3531

	населению
	310
	
	
	

	организациям бюджетной сферы
	320
	5,6778
	 
	5,7146

	собственным предприятиям ЖКХ
	330
	0
	 
	0

	прочим потребителям
	340
	0,0430
	 
	0,0374

	2. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии, тыс. руб. 
	 
	 
	 
	 

	1.Расходы на производство тепловой энергии - всего
	400
	25699,70
	 
	26252,18

	   в том числе:
	 
	 
	 
	 

	      материалы
	410
	 
	 
	 

	      топливо
	420
	6724,18
	 
	6577,12

	      электроэнергия
	430
	3363,25
	 
	3921,86

	      вода
	440
	0,00
	 
	0,00

	      амортизация
	450
	1495,00
	 
	1361,81

	      ремонт и техническое обслуживание или резерв
	460
	2899,85
	 
	2675,07

	      расходов на оплату всех видов ремонта
	
	
	 
	

	           в т. ч. капитальный ремонт
	461
	0
	 
	0

	      затраты на оплату труда
	470
	6661,50
	 
	7061,34

	      отчисление на социальные нужды
	480
	2141,66
	 
	2272,99

	      цеховые расходы
	490
	2414,26
	 
	2381,99

	2. Оплата тепловой энергии полученной со стороны
	500
	0
	 
	0

	3. Расходы по распределению тепловой энергии - всего
	600
	127,44
	 
	127,56

	   в том числе:
	610
	 
	 
	 

	      материалы
	
	0
	 
	0

	      электроэнергия
	620
	0
	 
	0

	      амортизация
	630
	127,44
	 
	127,56

	      ремонт и техническое обслуживание или резерв
	640
	 
	 
	 

	      расходов на оплату всех видов ремонта
	
	0
	 
	0

	           в т. ч. капитальный ремонт
	641
	0
	 
	0

	      затраты на оплату труда
	650
	0
	 
	0

	      отчисления на социальные нужды
	660
	0,00
	 
	0,00

	      цеховые расходы
	670
	0
	 
	0

	4. Проведение аварийно-восстановительных работ
	700
	0,00
	 
	0,00

	5. Содержание и обслуживание внутридомовых сетей
	800
	0
	 
	0

	6. Ремонтный фонд
	900
	0
	 
	0

	7.Прочие прямые расходы - всего
	1000
	277,47
	 
	142,50

	   в том числе:
	1010
	 
	 
	 

	       оплата работ службы «Заказчика»
	
	
	
	

	       отчисление на страхование имущества
	1020
	 
	 
	 

	8. Общеэксплуатационные расходы
	1100
	5752,20
	 
	5861,75

	9. Итого расходов по эксплуатации 
	1200
	31856,81
	 
	32383,99

	(ст. 0400+ 0500 + 0600 + 0700+ 0800 + +0900+1000+1100)
	
	
	
	

	10. Внеэксплуатационные расходы
	1300
	1027,89
	 
	1006,68

	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ (ст. 1200 + 1300)
	1400
	32884,70
	 
	33390,67

	Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб.
	1500
	4071,50
	 
	4119,78

	ВСЕГО ДОХОДОВ
	1600
	31978,87
	 
	31371,85

	в том числе от населения
	1610
	7684,70
	 
	8215,52

	Средний тариф 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, тыс.руб. (ст.1600: ст.0300)
	1620
	3959,36
	 
	3870,69

	Финансовый результат
	1700
	-905,83
	 
	-2018,82

	(+прибыль, - убытки) (ст.1600-ст.1400)
	
	
	
	

	СПРАВОЧНО (заполняется обязательно):
	
	
	
	

	ДОХОДЫ   (без НДС)
	 
	Предъявлено по счетам, тыс.руб.
	Фактически оплачено, тыс.руб.
	

	по услуге теплоснабжение
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	1800
	31371,85
	29290,91
	

	в том числе от:
	 
	 
	 
	

	населения
	1810
	8215,52
	6297,88
	

	средства бюджета (за текущий год)*
	1820
	814,60
	903,63
	

	в том числе:
	1821
	 
	 
	

	возмещение разницы в тарифах (компенсации) для населения
	
	814,60
	903,63
	

	льготы
	1822
	0,00
	0,00
	

	субсидии
	1823
	340,31
	340,31
	

	убытки
	1824
	0,00
	0,00
	

	организациям бюджетной сферы
	1830
	21858,44
	21639,89
	

	собственным предприятиям ЖКХ
	1840
	0,00
	0,00
	

	прочим потребителям
	1850
	142,98
	109,20
	

	
	
	
	
	

	ТАРИФЫ
	 
	 
	 
	

	Экономически обоснованный тариф для населения (100%) 
	 
	 
	 
	

	 за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб.   (1 полугодие) 
	 
	3751,11
	3923,28
	

	 за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб.  (2 полугодие)  
	 
	3751,11
	4059,39
	

	за 1 кв.м. общей площади, руб. 
	 
	 
	 
	

	Тариф для населения  согласно установленного уровня платежей
	 
	 
	 
	

	 за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб.   (1 полугодие) 
	 
	3751,11
	3923,28
	

	 за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб.  (2 полугодие)  
	 
	3751,11
	4059,39
	

	за 1 кв.м. общей площади, руб. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Диретор МУП "РТЭК"  ________________С.К.Николаев
	
	
	
	

	Экономист                        ____________         Ю.О.Гафнер
	
	
	
	


Раздел 16. 

Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения
16.1. Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:
16.1.1. Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

16.1.2. Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

16.1.3. Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50 % продолжительностью свыше 16 часов.

16.2. Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:
16.2.1. Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

16.2.2. Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50 % продолжительностью менее 16 часов.

16.2.3. Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

до (-10 °С) - более 8 часов;

от (-10 °С) до (-15 °С) - более 4 часов;

ниже (-15 °С) - более 2 часов.

16.3. Функциональными отказами в коммунальных отопительных котельных считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в п. 16.1. и 16.2. Раздела 16.

Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена прокладок и набивок, замена крепежных деталей, замена мелкой арматуры, регулировка устройств автоматики и т.п.), выявленных при осмотрах при условии, что вывод оборудования не привел к отключениям или ограничениям потребителей.

16.4. Авариями в тепловых сетях считаются:
16.4.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

16.4.2 Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

16.5. Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:
16.5.1. Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С - не более 16 часов; не ниже 10 °С не более 8 часов; не ниже 8 °С - не более 4 часов).

16.6. Функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в п. 16.1. и 16.2. Раздела 16, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

16.7. Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения

·    линии электропередачи, подстанции, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

·    линии электропередачи, подстанции, находящихся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

·    теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии подробно изложен в разработанных МУП «РТЭК»  документах: 

- План ликвидации (локализации) аварий (http://mup-rtek.bdu.su/wp-content/uploads/sites/210/2022/03/план-ликвидации-локализации-аварий.pdf);

- План ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях (http://mup-rtek.bdu.su/wp-content/uploads/sites/210/2022/03/План-ликвидации-нарушений-в-тепловых-сетях.pdf).
Приложение № 1. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия.
[image: image1.jpg]CTane 2d=90

cTane

L=961
cTasn

yn Slner Okrsers

! Cnejtenast 06 oBbere yuera BRECEHH B Etuuniii rocyapCTBEHHEIH

i memy npuce

| ranacrpor

Yrpasacuue Pocpeecrpa no Kpacuosipckomy Kpawo

peccTp 0GHeRTOR KAMUTANLHOTD CTROUTENLCTEA

21 »sscapo WL T

1 wnBCHTApHEL oMep_0F LOF 002 00/SO.

ks ¥0.000/

Hionnvcn, ©11.0. pyxonomurens/ynomiomosemiore miti)

S
i
LW
= oy
,\6-\2 L=22.88 Qo
A meTann
<
BO/bHLQ
Jur 1
WKona

‘PedepansHoe azencmbo kadacmpa odbexmod Hedbuxumocmu
PedepansHoe eutydabprmveyme yHumapHoe npednpusmue
“Poccudckud 20cydapembentisid UeHmp UHBEHMapU3aUUY U y4ema

0dbexmob Hexbuxumocmu”

Punuan YN “Pocmexunbenmapusayus-Pedepasroe ETH
o Kpacrospckony kpak
Bozomonsckoe omdeneHue
/ucm XEMAMUYECKUS gy g | Macwmad
LoopyxeHue
a 3darHue _aum. 1 100
om komeasHou no yn.50nem OkmAdpA.K wkone
K Bo/sHULE.0emcKoMy cady
Jama ¢ Hpsebka lTogpuce
112000 | McnonHun Aerucoba CM. .
llpobepun





Приложение № 2. Принципиальная тепловая схема
[image: image2.jpg]cxema 'rennoaoro nyHKra, KOTenbHas Ha TBepAOM Ton/MBe C. IOpbeBka, yn. 50 net Oxmﬁpﬂ,

EEENEER R

I\ T
V 1
4
|
|
|
|
LR
BN
N Q] ‘
TN
[
T
|
—

A T § T
; 4 - - -4t 1 4+
. ] A - | 1 |
'”“T" § @‘L‘T SE A iRS
| EEENLS RN N 11 4_
! | u L TiT \\— i ,,,; 7\-‘7 ; w7l
,L.gj ,,ﬁ,j, NN . _? D,
T ] TLr
LT e 5{77 =" L _>4r'c(> PRF 1
. // A4 ! | VAZZLZ, i
i% L e e 7 |
B ;‘l’ >I* =1 = . | = L
[ PRase ampire n
H L ‘_?777’ =t 3 | F I 1 1 T T
. 4747 77 aNna A AR N .
P e A T T '





PAGE  
7

