Проект

актуализированной

схемы теплоснабжения

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

БОЛЬШЕКОСУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДОВ

(актуализация на 2020 год)

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление……………………………………………………………………2

Введение ……………………………………………………………………….3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Большекосульского сельсовета Боготольского района Красноярского края………………………………………………………………………………4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………………………12

Раздел  3. Перспективные балансы  теплоносителя ………………………...16

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………………………………………………….16

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей……………………………………………………………………………..21

Раздел  6. Перспективные топливные балансы……………………………....22

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………..23

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………23

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………….23

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям…………………………………………………………………………….24

Приложения

# Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании:

- задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения на территории  Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года»;

-Распоряжения № 58-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района «Об утверждении плана – графика схем теплоснабжения Боготольского района на 2013 -2023 года»;

-Распоряжения № 138-р от 08 июля 2013 года главы администрации Боготольского района «О внесении изменений в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013 № 58-р «Об утверждении плана – графика разработки схем теплоснабжения Боготольского района на 2013 – 2023 годы».

-Распоряжения № 141-р от 08 июля 2013 года главы администрации Боготольского района «О разработке схем теплоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года»

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 2- 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

## Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Большекосульского сельсовета Боготольского района.

## 1.1. Существующее состояние.

Территория муниципального образования Большекосульский сельсовет  расположена  в западной части Боготольского района Красноярского края. На севере граничит с муниципальным образованием Юрьевский сельсовет, на востоке – с землями г. Боготол и муниципальным образованием Боготольский сельсовет, на юге – муниципальным образованием Александровский сельсовет и на западе – с землями Кемеровской области.

Центром муниципального образования является село Большая Косуль. Связь с центром района осуществляется по автомобильной дороге г. Боготол, расположенным на расстоянии 27 км.

Общая площадь земель муниципального образования Большекосульский  сельсовет составляет – 36317га. Общая площадь земель сельского поселения с. Большая Косуль в установленных границах составляет -161га.

Численность постоянно проживающего населения по Большекосульскому сельсовету – 1,27тыс.чел.

На территории муниципального образования  расположено шесть населенных пунктов: село Большая Косуль; деревня Дмитриевка; поселок Каштан; деревня Львовка; деревня Малая Косуль и деревня Тузлуки.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями  различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей),экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Большая Косуль и поселок Каштан Боготольского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.

В село Большая Косуль имеется 2 котельных общей производительностью по подключенной нагрузке 0,41 Гкал/час, которые обслуживают здание  и гаражи сельской администрации, МКУ СРЦ для несовершеннолетних «Боготольский»,  «Большекосульская СОШ» и гараж школы,   дом культуры, ветеринарный пункт, МБУ СОК «Олимпиец», детский сад, Большекосульская  врачебная амбулатория и часть жилого сектора.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

На территории села Большая Косуль осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация  МУП «РТЭК». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением часть жилых и административные здания села.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении № 1 и  № 2.

Муниципальное унитарное предприятие « Районный теплоэнергетический комплекс» расположен по адресу:  662066, с. Боготол, ул. Целинная № 7, Боготольского района, Красноярского края.

На обслуживании предприятия находится  2 котельных в с. Большая Косуль, отапливающих объекты социальной сферы (объекты образования, культуры, здравоохранения) и частный сектор многоквартирных жилых домов.

Котельная № 1, расположенная по ул. Просвещения № 2Б в село Большая Косуль,  имеет два водогрейных котла. Общая установленная мощность котельной составляет 0,8 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,13 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отоплении 95-700 С.

Здание котельной – кирпичное, год ввода – 2004, S=97,7 кв.м.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. На котельной установлен комплекс хим-водоподготовки.

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема имеется (приложение № 3).

Котельная пристроена к зданию сельской	 администрации.

Здание  сельской администрации (в нем  расположен кабинет администрация МКУ СРЦ для несовершеннолетних «Боготольский»),  гаражи сельской администрации, МКОУ «Большекосульская СОШ» и гаражи школы,  подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка, большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Котельная  (модульная) № 2, расположенная по ул. Лесная, 11б в  село Большая Косуль  имеет два водогрейных котла. Общая установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,28 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отоплении 95-700 С.

Здание модульной котельной – металлическое, год ввода – 2011, S=115,6 кв.м.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. На котельной установлен комплекс хим-водоподнготовки.

Приборы учеты тепловой энергии установлены.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема имеется (приложение № 4).

Дом культуры (в котором размещен ветеринарный пункт), Большекосульская врачебная амбулатория,  МБУ СОК «Олимпиец», детский сад (в котором находится МКУ СРЦ для несовершеннолетних «Боготольский»), жилой сектор – многоквартирные  жилые дома по ул. Новая,  подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

В село Большая Косуль отапливаются 4 жилых многоквартирных домов:

- по ул. Новая д.1А – один 12-ти квартирный жилой дом;

- по ул. Новая д.2А, 3А, 4А – три 18-ти квартирных жилых дома.

Общая площадь жилищного фонда, обеспеченная отоплением составляет

0,2 тыс.м2.  Объем  потребления коммунальных услуг -  69,4  Гкал/год.

Индивидуальная жилая застройка, большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

На территории села Большая Косуль осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие  «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК»).

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории с. Большая Косуль осуществляет  МУП «РТЭК». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания села.

МУП «РТЭК» расположено по адресу:  662066, с. Боготол, ул. Целинная № 7, Боготольского района, Красноярского края.

С потребителями расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении № 1.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надземная (м) | подземная (м) |  |
| Территория Большекосульского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б | 1. Сельская администрация (МКУ СРЦ для несовершеннолетних «Боготольский»-администрация); 2.гараж администрации; 3.МКОУ «Большекосульская СОШ»; 4. гараж школы | 0 133,4 | 0 133,4 | 0 0 | МУП «РТЭК» |
|  |  | Итого: | 133,4 | 133,4 | 0 |  |
| 2 | Котельная МУП «РТЭК», село Большая Косуль ул.Лесная,11Б | 1 Дом культуры, ветеринарный пункт, 2.Большекосульская врачебная амбулатория; 3.МБУ СОК «Олимпиец»; 4. Детский сад, МКУ СРЦ для несовершеннолетних «Боготольский»; 5.Многоквартирные жилые дома ул. Новая № 1А, № 2А, № 3А, № 4А | 80,27 220,61 44,82 272,35 310,73 | 80,27 220,61 44,82 272,35 310,73 | 0 0 0 0 0 | МУП «РТЭК» |
|  |  | Итого: | 928,78 | 928,78 | 0 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 1062,18 | 1062,18 | 0 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |  |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2013г | на 01.07.2013г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 2917,62 | 3215,8 |

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |  |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2018г | на 01.07.2018г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 3458,16 | 3593,02 |

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |  |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2019г | на 01.07.2019г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 3593,02 | 3751,11 |

1.2. Площадь строительных фондов и прироста площади строительных фондов в соответствии с экспликацией земель Боготольского района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г) | Расчетный срок (включает первую очередь до 2030г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки, из них: | га | 132 | 0 | 0 |
| 1.1. | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилой фонд) | % | 100 | 0 | 0 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г) | Расчетный срок (включает первую очередь до 2030г) |
| 1.2. | территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | территория среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жилищный фонд, всего: | тыс.кв.м. общей площади квартир | 3,1 | 0 | 0 |
| 2.1. | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | 3,1 | 0 | 0 |
| 2.2. | новое жилищное строительство | тыс.кв.м. общей площади квартир | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общественные здания: |  |  |  |  |
| 3.1. | зоны объектов учебно-образовательного назначения, соцкультбыта | га | 11,0 | 0 | 0 |
| 3.2. | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 18,0 | 0 | 0 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Территория Большекосульского сельсовета, с. Большая Косуль |  |  |  |  |
| Котельная МУП «РТЭК», ул. Просвещения, 2Б | 915,3 | 0 | 13,22 | 0 |
| Итого: | 915,3 | 0 | 13,22 | 0 |
| Котельная МУП «РТЭК», ул. Лесная, 11Б | 2210 | 0 | 67,88 | 0 |
| Итого: | 2210 | 0 | 67,88 | 0 |
| ВСЕГО: | 3125,3 | 0 | 81,10 | 0 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Территория Большекосульского сельсовета, с. Большая Косуль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК», ул.Просвещения, 2Б | сельская администрация | 2427,8 | 204 | 0 | Нет данных | 0 |
| 2 |  | гараж сельской администрации | 160,05 | 10,51 | 0 | Нет данных | 0 |
| 3 |  | администрация МКУ СРЦ для несовершеннолетних «Боготольский» в здании сельской администрации | 49 |  | 0 | Нет данных | 0 |
| 4 |  | МКОУ «Большекосульская СОШ» | 10393 | 504,44 | 0 | Нет данных | 0 |
| 5 |  | Гараж МКОУ «Большекосульская СОШ» | 292,46 | 19,2 | 0 | Нет данных | 0 |
|  |  | Итого: | 13322,31 | 738,15 | 0 | 13,22 | 0 |
| 6 | Котельная МУП «РТЭК» ул.Лесная,11Б | Сельский дом культуры | 3466 | 136,57 | 0 | Нет данных | 0 |
| 7 |  | Большекосульская врачебная амбулатория | 1049,1 | 61,72 | 0 | Нет данных | 0 |
| 8 |  | МКУ СРЦ для несовершеннолетних «Боготольский» | 913,2 | 0 | 0 | Нет данных | 0 |
| 9 |  | Ветеринарный пункт | 152 | 9,61 | 0 | Нет данных | 0 |
| 10 |  | МБУСОК «Олимпиец» | 1569 | 85,38 | 0 | Нет данных | 0 |
| 11 |  | МБДОУ детский сад | 3009 | 219,21 | 0 | Нет данных | 0 |
| 12 |  | многоквартирные жилые дома, ул. Новая № 1а, 2а, 3а, 4а | 12611,6 | 1286,01 | 0 | Нет данных | 0 |
|  |  | Итого: | 22769,90 | 1798,5 | 0 | 67,88 | 0 |
|  |  | ВСЕГО: | 36 092,21 | 2536,65 | 0 | 81,10 | 0 |

В виду отсутствия Генерального плана Большекосульского сельсовета изменение схемы теплоснабжения, не предусмотрено.

Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах  теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Большекосульском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов указанной на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего  источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная МУП «РТЭК»,ул. Просвещения, №2Б |  |  |  |
| ул. д., м | ул. д., м | ул. д., м | ул. д., м |
|  |  |  | ул. Мира, школа, 133,4м. |
| Котельная МУП «РТЭК»,ул. Лесная, 11Б |  |  |  |
| ул. д., м | ул. д., м | ул. д., м | ул. д., м |
|  | ул. Новая д.4а, 313,61м | ул. Просвещения, больница, 458,88м |  |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП «РТЭК», с.Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б | 0,8 | В работе |
| Итого: | 0,8 |  |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б | 1,0 | В работе |
| Итого: | 1,0 |  |
| ВСЕГО: | 1,8 |  |

Многоквартирные жилые дома, учреждения бюджетной сферы,  подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Большекосульского сельского поселения с августа 2012       года осуществляет МУП «РТЭК».

МУП «РТЭК» является теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения Большекосульского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии.

Большекосульское сельское поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления – горбыль, уголь).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортирки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим. Не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Территория Большекосульского сельсовета, с.Большая Косуль |  |  |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б | 0,005 | 0,005 |
| Итого: | 0,005 | 0,005 |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б | 0,01 | 0,01 |
| Итого: | 0,01 | 0,01 |
| ВСЕГО: | 0,015 | 0,015 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии, нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Территория Большекосульского сельсовета, с. Большая Косуль |  |  |  |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Итого: | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого: | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ВСЕГО: | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

2.7.Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Территория Большекосульского сельсовета, с. Большая Косуль |  |  |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б | 147,6 | 510,4 |
| Итого: | 147,6 | 510,4 |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б | 359,7 | 1243,9 |
| Итого: | 359,7 | 1243,9 |
| ВСЕГО: | 507,3 | 1754,3 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Территория Большекосульского сельсовета, с. Большая Косуль |  |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б | 0 |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная, 2Б | 0 |
| ВСЕГО: | 0 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Вспомогательных установок в котельных  с. Большая Косуль  нет.

Раздел 4. Предложения по  строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях Большекосульскогоо поселения.

Большекосульским сельским поселением не планируется  новое строительство котельных.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | Не планируется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения |  |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Не планируется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б |  | Не требуется |
| 2 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б |  | Не требуется |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения, 2Б |  | Не требуется |
| 2 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б |  | Не требуется |

4.5.Меры по оборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В  Большекосульском  поселении меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что в Большекосульском  сельским поселением не разработан Генеральный план, изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория Большекосульского сельсовета, с. Большая Косуль |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль ул. Просвещения,2Б | КВр-0,35 КВр-0,63 | 1 1 | 2012 2017 | 0,3 0,5 | 0,13 |
|  | Итого: | Х | 2 | Х | 0,8 | 0,13 |
| 2 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б | КВр-0,5 КВр-0,5 | 1 1 | 2015 2015 | 0,5 0,5 | 0,28 |
|  | Итого: | Х | 2 | Х | 1,0 | 0,28 |
|  | ВСЕГО: | Х | 4 | Х | 1,8 | 0,41 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии..

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95-700 С

| Температура наружного воздуха t0 C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 С | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0 С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 55 | 45 |
| 9 | 55 | 45 |
| 8 | 55 | 45 |
| 7 | 55 | 45 |
| 6 | 55 | 45 |
| 5 | 55 | 45 |
| 4 | 55 | 45 |
| 3 | 55 | 45 |
| 2 | 55 | 45 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 55 | 45 |
| -1 | 55 | 45 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 55 | 45 |
| -4 | 55 | 45 |
| -5 | 55 | 45 |
| -6 | 55 | 45 |
| -7,6 | 55 | 45 |
| -8 | 55,3 | 45,3 |
| -9 | 55,5 | 45,4 |
| -10 | 55,8 | 45,6 |
| -11 | 56,0 | 46,0 |
| -12 | 56,5 | 46,3 |
| -13 | 57,4 | 46,6 |
| -14 | 58,5 | 47,0 |
| -15 | 59,5 | 47,8 |
| -16 | 60,2 | 48,1 |
| -17 | 60,8 | 48,9 |
| -18 | 61,3 | 49,4 |
| -19 | 61,9 | 50,0 |
| -20 | 62,1 | 50,5 |
| -21 | 62,7 | 51,1 |
| -22 | 63,1 | 51,7 |
| -23 | 63,8 | 52,2 |
| -24 | 64,6 | 53,4 |
| -25 | 65,0 | 54,0 |
| -26 | 65,7 | 54,6 |
| -27 | 66,3 | 55,3 |
| -28 | 67,0 | 55,8 |
| -29 | 67,5 | 56,1 |
| -30 | 68 | 56,6 |
| -31 | 68,6 | 57,0 |
| -32 | 69,2 | 57,8 |
| -33 | 70,0 | 58,5 |
| -34 | 70,5 | 59,4 |
| -35 | 71,0 | 60,3 |
| -36 | 71,6 | 61,2 |
| -37 | 72,3 | 62,4 |
| -38 | 73,1 | 63,5 |
| -39 | 74,0 | 64,0 |
| -40 | 75,0 | 65,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Большекосульского сельсовета с. Большая Косуль |  |  |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК, с. Большая Косуль, ул. Просвещения,2Б | 0,8 | 0,8 |
|  | Итого: | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б | 1,0 | 0,7 |
|  | Итого: | 1,0 | 1,0 |
|  | ВСЕГО: | 1,8 | 1,8 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральный план Большекосульского  сельского поселения отсутствует, изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Большекосульской сельской администрацией не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрено.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим  не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Большекосульской сельской администрацией не предусмотрено изменение теплоснабжения  в с. Большая Косуль, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед.изм. | Протяженность | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения,2Б |  | Не требуется |  |
| 2 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б |  | Не требуется |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения,2Б | уголь | 436,2 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: | уголь | 436,2 | Х | Х |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная,11Б | уголь | 1174,30 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: | уголь | 1174,30 | Х | Х |
| ВСЕГО: | уголь | 1610,5 | Х | Х |

Раздел 7. Инвестиции в  строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013 -2015г.г.

Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения  населения  планируется следующие мероприятия по кап .ремонту и ремонту:

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс.руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |  |  |  |  |  |
| 2 2.1. | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: Приобретение котла на твердом топливе в котельную с. Большая Косуль в кол-ве 2 ед. | 988,52 | 0 | 0 | 988,52 | 0 |
|  | Итого: | 988,52 | 0 | 0 | 988,52 | 0 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2016 -2020гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: Приобретение котла на твердом топливе в котельную с. Большая Косуль ул. Просвещения в кол-ве 1 ед. | 912,574тыс. руб | 912,574 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: Приобретение котла на твердом топливе в котельную с.Большая Косуль ул. Ленина |  |  |  | 400,00 |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Многоквартирные дома жилого фонда, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с. Большая Косуль осуществляет МУП «РТЭК».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Большекосульского сельсовета, с. Большая Косуль |  |  |
| 1 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Просвещения.2Б | 0,8 | 0,13 |
|  | Итого: | 0,8 | 0,13 |
| 2 | Котельная МУП «РТЭК», с. Большая Косуль, ул. Лесная, 11Б | 1,0 | 0,28 |
|  | Итого: | 1,8 | 0,41 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Большекосульского сельского поселения нет  бесхозяйных тепловых сетей.