Администрация Чайковского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Чайковский

« 26» марта     2018 года                                                                                              №  6-п

Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Чайковского сельсовета.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» постановления  Правительства РФ от 22.02.2012 № 154-ФЗ «О теплоснабжениях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь   Уставом Чайковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить разработанную Схему теплоснабжения на территории Чайковского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 годов согласно приложению.

2.  Со дня вступления в силу  Постановления администрации Чайковского сельсовета  от 16.02.2018   № 6-п  признать утратившим силу:

- Постановление администрации Чайковского сельсовета от 29.11.2013 № 48-п «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории  Чайковского сельсовета.

3. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Земля Боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования

Глава Чайковского сельсовета                                                                        В. С. Синяков

Приложение к постановлению

Администрации Чайковского  сельсовета

от  16 марта  2018 № 6-п

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДОВ

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление……………………………………………………………………2

Введение……………………………………………………………………….3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чайковского сельсовета Боготольского района Красноярского края……………………………………………………………………………..4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………………………………………..10

Раздел  3. Перспективные балансы  теплоносителя ………………………..13

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………………………………………………14

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…………………………………………………………………………….19

Раздел  6. Перспективные топливные балансы……………………………...20

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………..21

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………21

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………21

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям…………………………………………………………………………….22

Приложения

ВВЕДЕНИЕ.

Схема теплоснабжения разработана на основании:

- задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения на территории  Чайковского  сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года»;

-Распоряжения № 58-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района «Об утверждении плана – графика схем теплоснабжения Боготольского района на 2013 -2023 года»;

-Распоряжения № 138-р от 08 июля 2013 года главы администрации Боготольского района «О внесении изменений в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013 № 58-р «Об утверждении плана – графика разработки схем теплоснабжения Боготольского района на 2013 – 2023 годы».

-Распоряжения № 141-р от 08 июля 2013 года главы администрации Боготольского района «О разработке схем теплоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 2 и 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

## Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чайковского сельсовета Боготольского района.

## 1.1. Существующее состояние.

Территория муниципального образования Чайковский сельсовет  расположена  в северной  части Боготольского района Красноярского края. На севере граничит с землями Тюхтетского района,  на востоке – с муниципальными образованием Вагинский сельсовет, на юге с муниципальными образованиями Вагинский и Боготольский сельсоветы и на западе – с муниципальным образованием Юрьевский сельсовет.

Центром муниципального образования является поселок Чайковский. Связь с центром района осуществляется по автомобильной дороге г. Боготол, расположенный на расстоянии 17 км.

Общая площадь земель муниципального образования Чайковский сельсовет составляет – 22391,8га. Общая площадь земель сельского поселения п. Чайковский в установленных границах составляет - 67 га.

Численность постоянно проживающего населения по Чайковскому сельсовету – 0,65тыс.чел., в том числе п. Чайковский-  0,31тыс.чел.

На территории муниципального образования Чайковский сельсовет расположено четыре населенных пунктов: поселок Чайковский, деревня Булатово, деревня Новопетровка, деревня Шулдат.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями  различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей),экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории поселка Чайковский Боготольского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.

В поселке имеется 1 котельная, в которой находятся два водогрейных котла, общей производительностью по подключенной нагрузке 0,14 Гкал/ч. Общая установленная мощность котельной составляет – 0,94 Гкал/ч. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-700 С.

Здание котельной – кирпичное, год ввода – 1977, S=84,3 кв.м.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки  исходной и подпиточной воды  отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема имеется (приложение № 1).

Здание сельского дома культуры, здание в котором расположены: средняя школа, детский сад, библиотека и администрация,  жилой сектор – многоквартирные дома,  подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

В поселке отапливаются 5 жилых многоквартирных домов:

- по ул. 50 лет Октября – 1 многоквартирный дом;

- по ул. Космонавтов – 2 двухквартирных дома;

- по ул. Мира – 2 двухквартирных дома.

Общая площадь жилищного фонда, обеспеченная отоплением составляет

1,1 тыс.м2,  Объем потребления коммунальных услуг -  398,24  Гкал/год.

Индивидуальная жилая застройка, большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие  «Районный теплоэнергетический комплекс» (МУП «РТЭК»).

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории п. Чайковский  осуществляет  МУП «РТЭК». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания поселка.

МУП «РТЭК» расположено по адресу:  662066, с. Боготол, ул. Целинная № 7, Боготольского района, Красноярского края.

С потребителями расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении № 2.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надземная (м) | подземная (м) |  |
| Территория Чайковского сельсовета, п.Чайковский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Муниципального унитарного предприятия «РТЭК», п. Чайковский, ул.50 лет Октября, 13а | 1.Здание дворца культуры (ДК), в котором находятся: а)библиотека; б)почта; в)ветеринарный пункт. 2.Здание МКОУ «Чайковская СОШ», в котором находятся: а)детский сад; б)сельская администрация; 3. Магазин; 4. Жилые дома: а)ул. Космонавтов №3, №6 (2-х квартирные); б)ул. Мира №1, №2 (2-х квартирные); в)ул.50 лет Октября № 10 (18-ти квартирный жилой дом). | 141,18 209,59 68,42 409,57 | 141,18 209,59 68,42 171,89 | 0 0 0 237,68 | Муниципальное унитарное предприятие «РТЭК» |
|  |  | Итого: | 828,76 | 591,08 | 237,68 | Х |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |  |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2013г | на 01.07.2013г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 2917,62 | 3215,8 |

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |  |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2018г | на 01.07.2018г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 3458,16 | 3593,02 |

1.2. Площадь строительных фондов и прироста площади строительных фондов в соответствии с экспликацией земель Боготольского района.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г) | Расчетный срок (включает первую очередь до 2030г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки, из них: | га | 39,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилой фонд) | % | 100 | 0 | 0 |
| 1.2. | территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | территория среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жилищный фонд, всего: | тыс.кв.м. общей площади квартир | 1,1 | 0 | 0 |
| 2.1. | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | 1,1 | 0 | 0 |
| 2.2. | новое жилищное строительство | тыс.кв.м. общей площади квартир | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общественные здания: |  |  |  |  |
| 3.1. | зоны объектов учебно-образовательного назначения, соцкультбыта | га | 17 | 0 | 0 |
| 3.2. | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 11 | 0 | 0 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |  |  |
| Котельная Муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс» п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | 795,17 | 0 | 78,14 | 0 |
| Итого: | 795,17 | 0 | 78,14 | 0 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление |  | ГВС |  |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс» п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | Дом культуры | 2483 | 113,17 | 0 |  | данные отсутствуют |  | 0 |
| 2 |  | МБУК «Централизованная библиотечная система» | 123 | 6,08 | 0 |  | данные отсутствуют |  | 0 |
| 3 |  | Администрация Чайковского сельсовета | 302 | 17,35 | 0 |  | данные отсутствуют |  | 0 |
| 4 |  | Фельдшерско-аккушерский пункт | 321,61 | 17,14 | 0 |  | данные отсутствуют |  | 0 |
| 5 |  | МКОУ Чайковская СОШ | 6150 | 310,1 | 0 |  | данные отсутствуют |  | 0 |
| 6 |  | МКДОУ Чайковский детский сад | 893 | 48,89 | 0 |  | данные отсутствуют |  |  |
| 7 |  | Почтовое отделение | 123 | 7,62 | 0 |  | данные отсутствуют |  |  |
| 8 |  | Магазин | 159,39 | 8,73 | 0 |  | данные отсутствуют |  |  |
| 9 |  | жилые дома | 5511 | 266,09 | 0 |  | данные отсутствуют |  | 0 |
|  |  | Итого: | 16066,00 | 795,17 | 0 |  | 78,14 |  | 0 |

Учитывая, что Генеральный план Чайковского сельсовета отсутствует, изменения производственных  зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах  теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Чайковском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов указанной на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего  источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная МУП «РТЭК» |  |  |  |
| ул.Советская, магазин - 560,71м |  | ул. 50 лет Октября д. 10, 139м | ул. Космонавтов д. 6, 449,79м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП «РТЭК», п. Чайковский, ул. 50 лет Октября,13а | 0,94 | В работе |
| Итого: | 0,94 |  |

Многоквартирные жилые дома, учреждения бюджетной сферы   подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых  сетей на территории Чайковского сельского поселения с 01 августа  2012 года осуществляет муниципальное унитарное  предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс».

МУП «РТЭК» является теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения Чайковского  сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии.

Чайковское сельское поселение не газифицировано. Поэтому индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления – горбыль, уголь).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  Чайковским сельсоветом не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п. Чайковский, ул. 50 лет Октября,13а | 0,005 | 0,005 |
| Итого: | 0,005 | 0,005 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии, нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Итого: | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

2.7.Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а | 159,0 | 484,64 |
| Итого: | 159,0 | 484,64 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Вспомогательных установок в котельной муниципального образования   нет.

Раздел 4. Предложения по  строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях муниципального поселения.

Учитывая, что Генеральный план Чайковского сельского поселения не разработан, изменение схемы теплоснабжения и новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а |  | Нет |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а |  | Не требуется |

4.5.Меры по оборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Чайковским сельским поселением не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральный план Чайковского сельского поселения не разработан, изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а | КВр-0,47 КВТр-0,47 | 1 1 | 2010, 2010 | 0,47 0,47 | 0,14 |
|  | Итого: | Х | 2 | Х | 0,94 | 0,14 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разработан в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95-700 С

| Температура наружного воздуха t0 C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 С | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0 С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 55 | 45 |
| 9 | 55 | 45 |
| Температура наружного воздуха t0 C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 С | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0 С |
| 8 | 55 | 45 |
| 7 | 55 | 45 |
| 6 | 55 | 45 |
| 5 | 55 | 45 |
| 4 | 55 | 45 |
| 3 | 55 | 45 |
| 2 | 55 | 45 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 55 | 45 |
| -1 | 55 | 45 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 55 | 45 |
| -4 | 55 | 45 |
| -5 | 55 | 45 |
| -6 | 55 | 45 |
| -7,6 | 55 | 45 |
| -8 | 55,3 | 45,3 |
| -9 | 55,5 | 45,4 |
| -10 | 55,8 | 45,6 |
| -11 | 56,0 | 46,0 |
| -12 | 56,5 | 46,3 |
| -13 | 57,4 | 46,6 |
| -14 | 58,5 | 47,0 |
| -15 | 59,5 | 47,8 |
| -16 | 60,2 | 48,1 |
| -17 | 60,8 | 48,9 |
| -18 | 61,3 | 49,4 |
| -19 | 61,9 | 50,0 |
| -20 | 62,1 | 50,5 |
| -21 | 62,7 | 51,1 |
| -22 | 63,1 | 51,7 |
| -23 | 63,8 | 52,2 |
| -24 | 64,6 | 53,4 |
| -25 | 65,0 | 54,0 |
| -26 | 65,7 | 54,6 |
| -27 | 66,3 | 55,3 |
| -28 | 67,0 | 55,8 |
| -29 | 67,5 | 56,1 |
| -30 | 68 | 56,6 |
| -31 | 68,6 | 57,0 |
| Температура наружного воздуха t0 C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 С | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0 С |
| -32 | 69,2 | 57,8 |
| -33 | 70,0 | 58,5 |
| -34 | 70,5 | 59,4 |
| -35 | 71,0 | 60,3 |
| -36 | 71,6 | 61,2 |
| -37 | 72,3 | 62,4 |
| -38 | 73,1 | 63,5 |
| -39 | 74,0 | 64,0 |
| -40 | 75,0 | 65,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а | 0,94 | 0,94 |
|  | Итого: | 0,94 | 0,94 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В виду отсутствия генерального плана, изменение схемы теплоснабжения Чайковского сельского поселения не предусмотрено, поэтому новое строительство и реконструкции тепловых сетей не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В виду отсутствия Генерального плана Чайковского сельского поселения,  в п. Чайковский не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрено.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим  не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Чайковским сельским поселением не предусмотрено изменение теплоснабжения  в п. Чайковский, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед.изм. | Протяженность | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  | не планируется |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |  |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а | уголь | 523,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: | уголь | 523,4 | Х | Х |

Раздел 7. Инвестиции в  строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов не предусмотрено.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2012 -2015гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость тыс.руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2016 -2019гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость тыс.руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Чайковский осуществляет МУП «РТЭК».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Чайковского сельсовета, п. Чайковский |  |  |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс», п.Чайковский, ул.50 лет Октября,13а | 0,94 | 0,14 |
|  | Итого: | 0,94 | 0,14 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Чайковского сельсовета  нет бесхозяйных тепловых сетей.