Администрация Чайковского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Чайковский

«28» февраля   2020 года                                                                                             № 9 -п

Об утверждении схемы водоснабжения на территории Чайковского сельсовета Боготольского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь ст. 17  Устава Чайковского сельсовета

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему водоснабжения  на территории Чайковского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2019 по 2035 года, согласно приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего Постановления считать утратившим силу:

- Постановление администрации Чайковского сельсовета от 24.12.2013  № 49-п «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Чайковского сельсовета».

3. Контроль над исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Земля Боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет.

5. Постановление  вступает в силу в день, следующий  за днем его официального опубликования.

Глава Чайковского сельсовета                                                                  В. С. Синяков

- Приложение

- к Постановлению администрации

- Чайковского сельсовета

- от 28.02.2020 № 9-п

С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА

ТЕРРИТОРИИ

ЧАЙКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С  2013 ПО 2035 ГОДА

(актуализация на 2020 год)

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………….. 2

Введение …………………………………………………….3

Глава 1.  «Схема водоснабжения»…………………………4

Раздел 1. Общие сведения…………………………………..4

Раздел 2. Цели и задачи разработки схем водоснабжения……..5

Раздел 3. Существующие положения в сфере водоснабжения…..10

Раздел 4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление……………………..14

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения…………………………………….18

Раздел 6. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения…………………………….19

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………19

Приложения:

№ 1 – Схема водопроводных сетей в п. Чайковский;

№ 2 – протокол лабораторных испытаний № 301-1324 от 04.07.2013г.

ВВЕДЕНИЕ.

Схема водоснабжения    Чайковского сельсовета  Боготольского муниципального района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года разработана на основании следующих документов:

-Распоряжение № 59-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района Красноярского края «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013 – 2023 года»;

- Распоряжение № 139-р от 08.07.2013 года «О внесении изменения в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013г № 59-р «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013- 2030 года»;

- Распоряжение № 140-р от 08.07.2013 главы администрации Боготольского района Красноярского края о разработке схем водоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Чайковском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные – скважины), водобашни, магистральные сети водопровода.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Чайковского сельсовета Боготольского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для

существующего, а также объектов социально-культурного  назначения в период по 2035 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Глава 1. «Схема водоснабжения»

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общие сведения о Чайковском сельсовете Боготольского муниципального района Красноярского края.

Территория муниципального образования Чайковский сельсовет  расположена  в северной  части Боготольского района Красноярского края. На севере граничит с землями Тюхтетского района,  на востоке – с муниципальными образованием Вагинский сельсовет, на юге с муниципальными образованиями Вагинский и Боготольский сельсоветы и на западе – с муниципальным образованием Юрьевский сельсовет.

Центром муниципального образования является поселок Чайковский. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 17 км., осуществляется по автомобильной дороге в основном с асфальтовым и гравийным покрытием.

Климат.  Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.

Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается с середины – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 10о С  составляет 1675о С. Среднегодовая температура воздуха равна – 0,4о С. Вегетационный период с температурой воздуха выше + 10о С  составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.

Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период является юго – западное.

Рельеф широко – увалистый.

Гидрографическая сеть представлена мелкими реками и ручьями.

Почвенный покров представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно – серые, лугово – черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.

Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.

Общая площадь земель муниципального образования Чайковский сельсовет составляет – 22391,8га. Общая площадь земель сельского поселения п. Чайковский в установленных границах составляет - 67 га.

Численность постоянно проживающего населения по Чайковскому сельсовету – 0,540тыс.чел.

На территории муниципального образования Чайковский сельсовет расположено четыре населенных пунктов: поселок Чайковский, деревня Булатово, деревня Новопетровка, деревня Шулдат.

1.2. В настоящей схеме водоснабжения Чайковского сельсовета Боготольского муниципального района используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения , осуществляющей водоснабжение , а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Раздел 2.  Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Чайковском  сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2035 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения    и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения   сельского поселения  до 2035года.

2.1.  Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время на территории Чайковского сельсовета Боготольского муниципального района Красноярского края имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.

Водоснабжение централизовано осуществляется в трех населенных пунктах: п. Чайковский, д. Булатово, д. Шулдат -  из  скважин подачей в сеть потребителям, через глубинный насос,  в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть. В п. Чайковский по ул. 50 лет Октября имеется водоочистной комплекс на котором в 2019 году был проведен капитальный ремонт с установкой озоно-фильтровальной станции очистки воды «Пульсар-6,5».  Скважины в п. Чайковский по ул. 50 лет Октября и по ул.Заречной закольцованы между собой. Вода, через глубинный насос, додается по трубопроводу в водонапорную башню, а затем в водопроводную сеть.

В  д. Новопетровка - подача воды потребителям осуществляется  через буровой колодец вручную. В деревне имеется скважина, но она находится не в рабочем состоянии, требуется кап. ремонт.

Общая характеристика озоно-фильтровальной станции очистки воды «Пульсар-6,5» в п. Чайковский по ул. 50 лет Октября:

- Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-6,5» для обеззараживания, обезжелезивания, деманганации, снижения мутности и цветности воды.

1.1 Озонаторная установка «Озон-25ПВ-20» в едином корпусе, в котором расположены: озонатор; осушитель воздуха; пылевой фильтр; газовый ротаметр; блок контроля и управления. Дополнительная комплектация озанаторной установки: защитное устройство для предотвращения попадания водыв генератор озона; запасной фильтроэлемент пылевого фильтра; раствор йодистого калия( для обнаружения утечек озона).

  - Колонна озонирования воды «2472-1,5» в сборе с оголовком и его трубами.

  - Смеситель статический для улучшения растворения озоно-воздушной смеси в обрабатываемой воде.

  - Отводчик нерастворенной озоно-воздушной смеси «ГРАНРЕГ типа КАТ12» с установочным комплексом на оголовок колонны озонирования.

  - Деструктор озона термокаталитический «ДО-2» с защитным устройством для предотвращения попадания воды в деструктор.

  - Воздушный компрессор «86R142»

  - Реле протока «FLU-25»

  - Фильтровальная установка HydroTech «FSC 2162-V125CIBTZ»

  - Компонент фильтрующей загрузки «Сорбент АС» фракции 0,7-1,4 мм.

  - Компонент фильтрующей загрузки «Сорбент МС» фракции 0,3-0,7 мм.

  - Материал фильтрующий «МФУ» фракции 2,0-5,0 мм.

  - Сетчатый фильтр « FIP» RVUIT050E.

  - Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-ГС.

  - Манометр показывающий «ТМ-510» с манометрическим краном «RM-15ММ”.

  - Щит электрический и автоматики.

  - Комплект трубных обвязок из непластифицированного поливинилхлорида для напорного водоснабжения.

Перечень обслуживаемых объектов хозяйственно-питьевой водой в п. Чайковский:

1. Администрация Чайковского сельсовета;

2. МБУК ЦКС п. Чайковский;

3. МБУК ЦБС п. Чайковский;

4. МКДОУ Чайковский детский сад;

5. МКОУ Чайковская средняя общеобразовательная школа;

6. ФАП  Чайковский МБУЗ Юрьевская участковая больница;

7. ФГУ Почта России;

8. И.П. Зайченко;

9. Население.

10. Население хоз. нужды

Схема водопроводных сетей п. Чайковский см. приложение 1.

рис.1

Схема водоочистки в п. Чайковский, ул. 50 лет Октября

рис.2

Водоочистка отсутствует в д. Новопетровка, д. Шулдат, д. Булатово, потребителям  подается исходная (природная вода). Основные показатели качества воды   соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений находятся в удовлетворительном состоянии. Водозаборные устройства  (далее ВЗУ) находятся в удовлетворительном состоянии.

Существующая линия центрального водопровода в п. Чайковский действует с 1982 года, в д. Булатово  и д. Шулдат с  1991г.

2.2. Принципиальная схема водоснабжения п. Чайковский Боготольского района

| Скважина ул. 50 лет Октября, 17 А (эксплуатируется) |  | Скважина ул. Заречная, 25 А (рабочая) |
| --- | --- | --- |

| Водоочистка |  |
| --- | --- |
| Водобашня | Водобашня |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=4509,767 м3/год в том числе: население – 4247,655 м3/год бюджетные потребители – 252,320м3/год прочие потребители – 9,792 м3/год собственное производство – 0 м3/год

Водоразборные колонки

2.3. Принципиальная схема водоснабжения д. Булатово Боготольского района

Скважина ул. Школьная (рабочая)

| Водобашня |  |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода – водоразборные колонки

2.4. Принципиальная схема водоснабжения д. Новопетровка Боготольского района

Скважина (не работает)

| Водобашни (не работает) |  | колодец ул. Первомайская |
| --- | --- | --- |

2.5. Принципиальная схема водоснабжения д. Шулдат Боготольского района

Скважина ул. 50 лет Октября (рабочая)

| Водобашня |  |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода – водоразборные колонки

Объекты систем водоснабжения п. Чайковский Чайковского сельсовета являются муниципальной собственностью Администрации Боготольского района. В настоящее время данные объекты переданы на баланс муниципальному казенному предприятию  «Услуга», которое является ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения.    Предприятие находится по адресу: 660066 с. Боготол, ул. Целинная, 7, Боготольского района, Красноярского края.

Скважина в д. Булатово, д. Шулдат находится в ведении Чайковского сельсовета.

Скважина в д. Новопетровка является муниципальной собственностью администрации Боготольского района казны

В п. Чайковский вода централизовано подается глубинным насосом из скважины  на водоочистку, в водонапорную башню, а потом идет дальнейший водоразбор.

д.Булатово и д. Шулдат  вода централизовано подается глубинным насосом из скважины в водонапорную башню, а потом идет дальнейший водоразбор.

В д. Новопетровка скважина находится не в рабочем состоянии, требуется кап. ремонт. Водоснабжение населения питьевой водой осуществляется через буровой колодец.

Часть населения частного сектора Чайковского сельсовета  имеют   колодцы.

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоснабжения.

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно- питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Чайковского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края являются закрытые источники. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества».

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

-децентрализованных источников – водоразборных колонок,  буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени.

Действующей станции водоподготовки находится на территории в  п. Чайковский, в остальных трех поселениях водоподготовки нет. Кроме этого, водоснабжение населенных пунктов осуществляется от собственных ВЗУ.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Чайковского  сельского поселения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ.

Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице № 1.

3.2. Характеристика существующих скважин.

Таблица 1. основные данные по существующим  скважинам.

| Населенный пункт | Год постройки | Глубина скважин м | Дебит скважины м3/час | D обсадной трубы,мм | Водоисточник, подъемное устройство | Тип водобашни | Объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 17 А (рабочая), МКП «Услуга» | 2006 | 130 | 6,5 | 168 | скважина, ЭЦВ 5-6,5-80 | Рожн. 2006г. | 25 |
| 2. п. Чайковский, ул. Заречная, 25 А (рабочая), МКП «Услуга» | 1982 (ремонт в 2006) | 150 | 6,0 | 168 | скважина, ЭЦВ 6-6,3-85 | Рожн. 2006г. | 15 |
| 1. д. Новопетровка, м.с. Казна (требуется кап.рем.) | 1969 | данных нет | данных нет | данных нет | скважина | деревян. (металл) | 15 |
| Администрация Чайковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. д. Булатово, ул. Школьная | 1969 | 150 | 6,0 | 168 | скважина, ЭЦВ 6-6,3-85 | Рожн. 2006г | 25 |
| 2. д. Шулдат, ул. 50 лет Октября | 1965 | 200 | 10 | 168 | скважина, ЭЦВ 6-6,3-85 | Рожн. 2006г. | 15 |

Подъемное устройство: Марки ЭЦВ 6-6,3-85 и ЭЦВ 5-6,5-80  п. Чайковский; марки ЭЦВ 6-6,3-85 д. Булатово и д. Шулдат.

Приборы учета воды на водобашнях  отсутствуют.

Скважины расположены в населенном пункте п. Чайковский, д. Булатово, д. Шулдат д. Новопетровка.  Возле каждой скважины установлены водонапорные башни  по 25м3  и   по 15 м3 . Все скважины имеют наземные павильоны

.  В п. Чайковский отключение воды в водобашни проводится вручную 2 раза в сутки, а в летний период 3 раза в сутки.

В д. Булатово отключение воды в водобашни проводится вручную 2 раза в сутки.

В д. Шулдат отключение воды в водобашни проводится вручную 1 раза в сутки.

Общая протяженность водопроводных сетей Чайковского сельского поселения составляет 6,375 км., в том числе ветхих сетей – 0,32км.

Водопроводные сети п. Чайковский протяженностью 4,125км находятся в муниципальной собственности Боготольского района. Содержанием и обслуживанием  водопроводных сетей занимается предприятие МКП «Услуга».

Водопроводные сети в д. Булатово, д. Шулдат находятся в ведении Чайковской сельской администрации.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 2.

3.3. Сети   водоснабжения Чайковского поселения

Таблица 2. Характеристика  водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение объекта | Год ввода в экспл. | D трубы, мм материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводные сети: |  |  |  |
|  | п. Чайковский МКП «Услуга» |  |  |  |
| 1 | 50 лет Октября | 2006 | 50 пвх | 507,89 |
| 2 | ул. Дружбы | 2009 | 50 пвх | 329,19 |
| 3 | ул. Заречная | 1985 | 50 пвх | 385,67 |
| 4 | ВДБ-ул. Космонавтов- ул. Заречная | 2006 | 90 пвх | 760,7 |
| 5 | ул. Космонавтов | 2006 | 90 пвх | 358 |
| 6 | ул. Космонавтов | 1982 | 100 сталь | 298,16 |
| 7 | ул. Космонавтов | 2005 | 50 пвх | 342,82 |
| 8 | ул. Мира | 1985 | 100 сталь | 208,09 |
| 9 | ул. Мира | 2006 | 90 пвх | 270 |
| 10 | ул. Советская | 2006 | 90 пвх | 345,69 |
| 11 | ул. Советская | 1982 | 100 сталь | 66,48 |
| 12 | ул. Советской Армии | 1982 | 100 сталь | 252,33 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  | 4125,02 |
| 1 | д. Булатово | 1991 | 90 пвх | 1250 |
|  | Итого: сельская администрация |  |  | 1250 |
| 1 | д. Шулдат | 1991 | 50 пвх | 1000 |
|  | Итого: сельская администрация |  |  | 1000 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 6375,02 |

Основная часть водопровода в п. Чайковский была проложена до 1982г. Водопроводные сети состоят из стальных и ПВХ труб диаметром от 50 до 100 мм.

Износ водопроводных сетей составляет на 01.01.2020г. - 30%.

В д. Булатово и в д. Шулдат  водопровод был проложен до 1991года.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром от 50 до 100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5-3,0м

Количество поднятой воды в Чайковском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние года составляет:

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | 2018 год, м3 | 2019 год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «Услуга» |  |  |  |
| 1 | п. Чайковский | 4970 | 4428 |
|  | Итого: | 4970 | 4428 |

Общая численность населения Чайковского  сельского поселения составляет 0,54 тыс. чел.

п. Чайковский  пользуется услугами водоснабжения. Обеспеченность  абонентов приборами учета расхода воды в п. Чайковский составляет 60% (информация на 01.01.2019г). В других населенных пунктах приборы учета воды отсутствуют.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Скважины в п. Чайковский, д. Новопетровка,  являются собственностью муниципального образования Боготольский район. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны, для отбора проб, с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки.

2.Источником водоснабжения Чайковского сельского поселения Боготольского муниципального района являются артезианские воды.

3. Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  по содержанию железа, жесткости и мутности (приложение 2 Протокол лабораторных испытаний № 301-1324 от 04.07.2013г.)

3.4. Анализ существующих проблем.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Действующие ВЗУ не оборудованы   установками для профилактического обеззараживания воды.

Раздел 4. Существующие балансы  производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление.

4.1. Сведения о системах водоснабжения по состоянию на 01.01.2020г.

Чайковское сельское поселение имеет следующие сведения водоснабжения:

Таблица 4.

| Показатели | Един.изм. | Количество фактически |
| --- | --- | --- |
| п. Чайковский МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 0,282 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 17 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,3 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,027 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 4,1 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 61,7 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 2 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 150 12 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 31 |
| Процент утечек воды | % | 0 |

4.2. Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления на 2019 год

Чайковский сельсовет имеет следующий водохозяйственный баланс:

Таблица 5

| Наименование поселения | Всего м3/год | в том числе: потребители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные | прочие | собств производст. | население |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | население | хоз.нужды |
|  |  |  |  |  |  |  | животные полив |
| МКП «Услуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| Чайковское, п. Чайковский | 4428 | 321 | 12 | 0 | 4095 | 4057 | 38 |

4.3. Общий баланс подачи и реализации воды, неучтенные расходы и потери воды при ее производстве и транспортировке.

Чайковский сельсовет имеет следующие сведения  работы водопровода за 2019год:

Таблица 6

| Показатели | Ед. измер. | Фактически |
| --- | --- | --- |
| п. Чайковский: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 4,43 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 4,43 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 4,43 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 4,43 |
| из них; населению | тыс.м3 | 4,43 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0,321 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0,01 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0 |

4.4. Водохозяйственный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

Территориальный водный баланс подачи воды за 2019 год по зонам действия водопроводных сооружений Чайковского сельсовета представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | объем |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозпитьевые нужды |  | бюджетные потребители |  | прочие потребители |  | Утечка и неучтенный расход воды |  |
|  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МКП «Услуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Чайковский | 12,3 | 4428 | 11,22 | 4095 | 0,88 | 321 | 0,03 | 12 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 4428 |  | 4095 |  | 321 |  | 12 |  | 0 |

4.5. Действующие тарифы на холодную воду.

Для муниципального казенного предприятия Боготольского района Красноярского края «Услуга» тариф на холодную воду со сроком действия с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2020г – 125,46руб/м3

с 01.07.2020г. – 131,23 руб/м3

Тарифы  на холодную воду утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.11.2019г №501-в

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится расчетным  путем.

Приборы учета воды в п. Чайковский  имеются:

- в жилом фонде, обеспеченность -  60%.;

- МКОУ Чайковская СОШ.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям – СанПиН 2.1.4.1074-01. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии, кроме скважины в д.. Новопетровка – требуется кап. ремонт.

Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4.6. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению Чайковского сельского поселения установлены   в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года и согласно Приложения к решению сессии Боготольского районного Совета депутатов от 10.03.2004г. № 30-194.

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг по Боготольскому району Красноярского края

1. Холодное водоснабжение:

1.1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидящими длиной 1200мм с душем – 4,17 м3/мес. на человека:

1.2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем – 4,22 м3/мес. на человека:

1.3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами  без  душа – 2,97 м3/мес. на человека:

1.4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами, душем– 3,73 м3/мес. на человека:

1.5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками– 2,62 м3/мес. на человека:

1.6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200мм с душем– 7,36 м3/мес. на человека:

1.7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1500-1550мм с душем– 7,46 м3/мес. на человека:

1.8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа– 7,16 м3/мес. на человека:

1.9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем– 6,36 м3/мес. на человека:

1.10. Многоквартирные и жилые дома без нагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами– 3,86 м3/мес. на человека:

1.11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1200мм с душем  4,17 м3/мес. на человека:

1.12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550мм с душем  7,46 м3/мес. на человека:

1.2. Прочие здания:

1.2.1.больница с общими ваннами и душевыми – 115 л/сут на 1 койку;

1.2.2. поликлиники и амбулатории – 13 л/сут на 1 больного в смену;

1.2.3. детские сады, ясли с дневным пребыванием детей – 75 л/сут на 1 ребенка;

1.2.4. детские сады, ясли с круглосуточным пребыванием детей – 93 л/сут на 1 ребенка;

1.2.5. административные здания – 12 л/сул на 1 работника;

1.2.6. общеобразовательные школы – 12 л/сут на 1 учащегося и преподавателя;

1.2.7. аптеки (торговый зал и подсобные помещения) – 12 л/ сут. на 1 работника;

1.2.8. магазины продовольственные – 250 л/сут. на 1 работающего в смену (20м2 торговый зал);

1.2.9.магазины промтоварные – 12 л/сут на 1 работающего в смену;

1.2.10. бани для мытья в мыльной с тазами и ополаскиванием в душе – 180 л/ сут;

1.2.11 частные бани – 100 л/мес на 1 человека.

1.3. Хозяйственные нужды:

1.3.1. полив огородов земельного участка при водоснабжении из уличной колонки – 0,061м3/мес на 1м2 (продолжительность сезона полив огородов – 60 дней);

1.3.2.полив из постоянных или временных водопроводов – 0,183м3мес. на 1м2;

1.3.3. пользование водой из колонок – 40 л/ сут на человека;

1.3.4. крупный рогатый скот – 3,16 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.5. молодняк крупного рогатого скота– 0,915 м3/мес. на 1 голову животного

1.3.6. лошади – 1,825 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.7. свиньи – 0,915 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.8. овцы– 0,305 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.9. козы– 0,076 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.10. куры, индейки– 0,030 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.11. утки, гуси– 0,060 м3/мес на 1 голову животного;

1.4. Производственные здания:

1.4.1. административные здания – 12,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.2. рабочие – 14,0 л/ сут.;

1.4.3. автомашины – мойка – 200,0л/год;

1.4.4. заправка – 40,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.5. котельная подпитка – 0,36л/сут;

1.4.6. унитаз – 83,0 л/час;

1.4.7. умывальник, рукомойник с водопроводным краном – 30,0 л/час;

1.4.8. раковина – мойка – 50,0 л/ час

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов систем водоснабжения.

.

Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения  населения  планируется следующие мероприятия по кап. ремонту и ремонту систем водоснабжения:

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс.руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 . | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: - установка водоочистного комплекса в п. Чайковский | 1770,00 | 0 | 1770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 1806,00 | 0 | 1806,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 6.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения.

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях, так и на участка в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения также не предусмотрено.

Сохраняется существующая система водоснабжения.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения на территории Чайковского сельского поселения не планируется